重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2022〕010号

重庆三峰夔门新能源有限公司：

你公司报送的奉节县环保能源发电厂项目（项目编码：2112-500236-04-01-177659）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟选址位于在重庆奉节工业园区康乐组团奉节县康乐镇康乐火电厂北侧空地，采用焚烧法处理奉节县和巫溪县的生活垃圾，并上网发电。项目总建设规模1050吨/天，分两期实施，一期750吨/天、二期300吨/天，本次仅对一期建设内容进行评价。主要建设内容包括新建全封闭型卸料大厅、主厂房和汽轮机房各1座，其中主厂房内设置1条处理规模为750吨/天的生活垃圾焚烧线，并配套1套余热锅炉系统、1个密闭垃圾贮坑、1个垃圾吊操作室和1个垃圾渗滤液池；汽轮机房内设置1台20兆瓦抽凝式汽轮发电机组。配套建设倒班楼、110千伏升压站、给水系统、排水系统、供电系统、化学水处理系统、循环冷却水系统、空压机站、石灰贮仓、硫酸储罐、氨水储罐、柴油储罐、飞灰贮仓、飞灰养护间、炉渣坑等公辅工程和储运工程，以及焚烧烟气处理系统、恶臭气体处理系统、沼气处理系统、危废暂存间、污水处理站、事故池（兼初期雨水池）等环保工程。项目建成后，在垃圾低位热值达到设计点7500千焦/千克时，年最大发电量11012.5万千瓦时、年最大上网电量9030.25万千瓦时。项目总投资50729.06万元，其中环保投资约6505万元，占总投资的12.82%。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 严格落实废气污染防治措施。

拟建项目生活垃圾焚烧炉采取“3T+E”燃烧控制，炉膛内焚烧温度、烟气停留时间、焚烧炉渣热灼减率应满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）要求，即炉膛内焚烧温度≥850℃、炉膛内烟气停留时间≥2秒、焚烧炉渣热灼减率≤3%。拟建项目焚烧炉烟气采用“炉内脱硝（SNCR）+半干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘器”工艺处理，应达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） 中表4规定的限值要求后经90米高排气筒排放，安装烟气在线监测装置。建议废气处理预留SCR烟气脱硝系统位置，垃圾贮坑、卸料大厅、污水处理站内各产臭构筑物应采取密闭负压措施，臭气引入焚烧炉内燃烧，停炉时卸料大厅和垃圾贮坑臭气收集后经1套活性炭吸附装置处理，污水处理站产生的臭气收集后经另1套活性炭吸附装置处理后，分别通过15米高排气筒排放。污水处理站UASB系统沼气作辅助燃料进焚烧炉燃烧，非正常情况下经脱硫后进入沼气燃烧器进行全封闭式非明火燃烧处理。拟建项目恶臭气体排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。石灰仓、活性炭仓、及飞灰仓均应设置有仓顶布袋除尘器，石灰和活性炭采用气力输送设施进行密闭输送。拟建项目无组织排放的颗粒物应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中无组织排放限值要求。拟建项目厂界外设置300米环境防护距离，该范围内62户居民已完成搬迁，环境防护距离内目前没有环境保护目标。环境防护距离范围内不应规划建设居民区、学校、医院、行政办公和科研等敏感目标，并应采取园林绿化等措施减轻环境影响。

- 严格落实水污染防治措施。

拟建项目产生车辆清洗废水、卸料大厅地坪冲洗废水、坡道和地磅冲洗废水、垃圾渗滤液和初期雨水收集后送至厂区污水处理站，经“预处理+UASB厌氧+MBR+STRO（管网式反渗透） +RO（反渗透）”工艺处理，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却系统补水标准（其中总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准）后回用于循环冷却塔补水，厂区污水处理站反渗透浓水经浓液减量系统处理后，浓液喷回焚烧炉燃烧处置或石灰浆制备，清液、锅炉排污水和化学水制备系统产生的反渗透浓水混合降温后回用于石灰浆制备、飞灰固化、炉渣冷却用水，不外排；循环冷却水排水回用于主厂房、卸料大厅、道路和地磅、运输车辆等冲洗和绿化用水；生活污水及化验室废水一起经生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准）后，排入横路片区污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排至梅溪河。目前拟建项目周边配套污水管网未敷设完成，配套污水管道建成前，本项目不得投产运营。

- 严格落实地下水和土壤污染防治措施。

拟建项目废水和液体物料输送管道应采取“可视化”设计；按照《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等要求采取分区防渗措施，垃圾贮坑、渗滤液池、污水处理站、生化池、硫酸储罐区、油罐区、氨水储罐、污水输送管网、飞灰养护间、危废储存间及事故池等重点污染防治区防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能；化学水处理系统、循环冷却水系统、炉渣坑、空压机站等一般污染防治区防渗层的防渗性能不低于1.5米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能；设置地下水监控井，建立地下水监测环境管理体系，发现问题及时采取措施。

通过废气治理、生产废水和液体物料输送管道可视化、防渗防腐、设置事故池和事故水收集系统等措施后，制定土壤环境跟踪监测计划等措施减少项目对区域土壤环境质量的影响。

- （四）严格落实噪声污染防治措施。

拟建项目通过合理布局，尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。拟建项目运输车运输路线应避开横路社区、平皋中学和康乐小学，在经过居民区、学校等敏感目标时限速禁鸣。

- （五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

拟建项目产生的飞灰、空压站废滤料和含矿物油废物、废布袋、废机油、废铅蓄电池、变压器废油等危险废物应分类收集，其中飞灰单独收集于飞灰贮仓内，采用水和螯合剂固化处理后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中第6.3条的相关要求后，进入奉节县永乐镇酒溜村七社生活垃圾填埋场分区填埋处置，根据《国家危险废物名录（2021年版）》中的豁免管理清单，经处理后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，且运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求的生活垃圾焚烧飞灰不按危险废物进行运输，填埋处置过程不按危险废物管理；其余危险废物危废暂存间内暂存，交有相应危废处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部部令第23号）执行转移联单制度。拟建项目产生的炉渣经接收单位预处理后用于铺路或制砖，废脱硫剂由生产厂家定期回收，化学水处理系统的废树脂、污水站脱水污泥、化学水处理系统中定期更换的废滤料、活性炭除臭装置产生的废活性炭等一般工业固废与生活垃圾一起送焚烧炉焚烧处置。

- 严格落实电磁辐射污染防治措施。

拟建项目升压变电站运行期应按《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，定期开展环境监测。项目建成投运后，110kV升压变电站产生的工频电场强度、磁感应强度应低于国家规定的评价标准（工频电场≤4000V/m，磁感应强度≤100μT），符合电磁环境保护的要求。

- （七）严格落实环境风险防范措施。

- 拟建项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，主体关键装置采用分散控制系统（DCS）进行集中监视和控制，在DCS发生全局性或重大故障时，能进行紧急停炉、停机操作；对焚烧炉烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢和焚烧运行工况指标中炉内一氧化碳浓度、燃烧温度、含氧量进行在线监测，并与生态环境部门联网；氨水储罐、硫酸储罐、油罐区设置围堰；设置有毒有害、可燃气体报警系统；设置有效容积不小于900立方米的事故池（兼初期雨水池）；制定环境风险应急预案，并定期演练。

- （八）严格执行排污总量控制。

拟建项目污染物总量控制建议指标为：废水中化学需氧量、氨氮的排放总量分别为0.24、0.06吨/年；大气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物有组织排放量分别为79.15、316.59、26.38吨/年。项目应按要求取得主要污染物排放总量指标。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

- 四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、该项目开工建设前，你公司应向环保部门报送开工计划，向社会公开该项目开工日期、设计单位、施工单位和工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

项目建设与运营过程中，企业应切实落实环保要求确保各类污染物持续稳定达标排放且不扰民，认真回应周边直接受影响公众关切，取得公众对项目的理解与支持。项目生产运行5年内应开展环境影响后评价，后评价中应重点关注项目持续性、累积性（如二噁英、重金属）环境影响，并及时采取相应污染防治改进措施。

六、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队及奉节县生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送奉节县生态环境局。

重庆市生态环境局

2022年3月3日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估中心，

奉节县人民政府，奉节县规划自然资源局、奉节县生态环境局，

重庆环科源博达环保科技有限公司。