重庆市建设项目环境影响评价文件批准书
渝（市）环准〔2023〕6号

重庆洁创新能源有限公司：

你公司报送的丰都垃圾焚烧发电项目（项目编码：2209-500230-04-05-302703）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟选址位于重庆市丰都县龙孔镇玉溪村三社，位于丰都工业园玉溪组团范围内，占地面积39677平方米，建设性质为新建。建设内容主要包括1条400吨/天的生活垃圾焚烧线，并配置1台10兆瓦汽轮发电机组、余热锅炉以及配套的辅助工程、公用工程、贮运工程、环保工程等，在垃圾低位热值达到设计点7500千焦/千克时，年最大发电量6708.98万度。拟建项目处理丰都县范围内收运的生活垃圾和餐厨垃圾处理后的沼渣。拟建项目不含垃圾收运系统，生活垃圾由环卫集团负责将垃圾用专用运输车密闭运输至拟建项目厂区，沼渣由产废单位采用满足“三防”要求的运输车运至拟建项目厂区。拟建项目总投资约28902万元，其中环保投资约5310万元，占总投资的18.4%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作。

（一）大气污染防治措施。

拟建项目生活垃圾焚烧炉采取“3T+E”燃烧控制，炉膛内焚烧温度、烟气停留时间、焚烧炉渣热灼减率应满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）要求，即炉膛内焚烧温度≥850℃、炉膛内烟气停留时间≥2秒、焚烧炉渣热灼减率≤3%。拟建项目焚烧炉烟气经“炉内脱硝（SNCR）+半干法脱酸（旋转雾化反应器）+活性炭吸附+布袋除尘器”工艺处理，应满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单要求后经1根100米高排气筒排放，安装烟气在线监测装置。垃圾贮坑、卸料大厅、污水处理站内各产臭构筑物采取密闭负压措施，臭气引入焚烧炉内燃烧，停炉时收集的臭气送活性炭除臭装置处理后经不低于15米高排气筒排放，氨、硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求。污水处理站UBF系统厌氧处理产生的沼气作辅助燃料进焚烧炉燃烧，非正常情况沼气经脱硫后下引入火炬燃烧。石灰、水泥、活性炭采用气力输送设施进行密闭输送，石灰仓、活性炭仓、水泥仓及飞灰仓均应设置有仓顶布袋除尘器。拟建项目厂界外设置300米环境防护距离，该范围内无居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境保护目标，今后在环境防护距离内也不应规划建设上述环境保护目标。

（二）水污染防治措施。

拟建项目厂内排水应采取清污分流、雨污分流。循环冷却水系统排水、锅炉排污水、化学水制备系统产生的浓水、生活水净化装置排水等部分回用于炉渣冷却、飞灰固化、冲洗用水及石灰浆制备用水等，剩余部分作清净下水经雨水管网排放。拟建项目产生的垃圾渗滤液、车辆冲洗水、车间地坪及道路冲洗水，与收集的初期雨水等一起经处理规模为150立方米/天的厂区污水处理站采用“预处理+UBF+MBR+NF+RO”工艺处理，废水处理产生的浓液喷回焚烧炉燃烧处置。拟建项目处理后外排废水总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等应达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的排放浓度限值要求，其余因子应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷参照应达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），进入玉溪组团龙孔片区污水处理厂进一步处理达标后排放。生活污水及化验室废水经生化池处理应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷参照应达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），进入玉溪组团龙孔片区污水处理厂进一步处理达标后排放。

鉴于玉溪组团龙孔片区污水处理厂尚未开展建设，园区配套污水处理厂未正式投入使用前，本项目应增加建设一套生活污水一体化处理设施、一套中水处理系统及中水回用水池和管网等，做到废水零排放，并积极配合相关部门监管；拟建项目生活污水经一体化处理设施处理达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）要求后，部分回用于厂区绿化，剩余部分进入中水处理系统处理；拟建项目渗滤液、车辆冲洗水、车间地坪及道路冲洗水等经厂区污水处理站处理后应达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水标准后回用于车辆冲洗、车间地坪及道路冲洗、石灰浆制备，剩余部分与循环冷却水系统排水一起进入中水处理系统处理；经中水处理系统处理后的废水应达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水标准后回用于循环冷却水系统补水，中水处理系统产生的浓液回用于炉渣冷却和飞灰固化；化学水制备系统产生的浓水部分用于炉渣冷却，剩余部分与锅炉排污水、生活水净化装置排水一同作清净下水经雨水管网排放。
（三）严格落实土壤和地下水污染防治措施。

拟建项目生产废水输送管道敷设应采取“可视化”设计；按《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB 16889-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）等要求采取分区防渗措施，垃圾贮坑、渗滤液收集处理系统、危废暂存间、飞灰固化车间、飞灰养护车间、事故池、初期雨水池、油罐区、氨水储存区等区域设为重点防渗区，重点防渗区防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能；卸料大厅、炉渣坑、地磅区、综合水泵房、空压站、冷却塔、生化池等一般防渗区防渗层的防渗性能不低于1.5米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能；设置地下水跟踪监测井，制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度，建立地下水监测环境管理体系，发现问题及时采取措施。
拟建项目通过采取废气治理、废水输送管道可视化、分区防渗、氨水储罐区设置围堰、储油罐采用双层罐、设置事故水收集系统等措施以减少对土壤的影响。
（四）严格落实噪声污染防治措施。

拟建项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

拟建项目产生的生活垃圾焚烧飞灰为危险废物，在厂区内设有飞灰仓、飞灰固化车间、飞灰养护车间等，对飞灰采用水、水泥和螯合剂等原料采取固化-稳定化处理后应满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）第6.3条中的相关要求进入高家镇生活垃圾填埋场分区填埋，根据《国家危险废物名录》（2021年版）中的豁免管理清单，经处理后满足要求的生活垃圾焚烧飞灰不按危险废物进行运输，填埋处置过程不按危险废物管理。按照《生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范（试行）》（HJ 1134—2020）等要求对飞灰处理产物中二噁英类含量、重金属浸出浓度等定期进行采样监测。若对于不能满足规定的飞灰，按危险废物管理，送有危废处理资质的单位处理。废布袋、废矿物油、空压站产生的废滤料、化验室废液等其他危险废物交有相应危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，危险废物转移应符合《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求，委托他人运输、利用、处置危险废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。拟建项目厂区产生的生活垃圾、污水处理站污泥、化学水处理系统废滤料和废树脂、活性炭除臭装置产生的废活性炭进入焚烧炉焚烧处置；沼气废脱硫剂由生产厂家定期回收；炉渣外运水泥生产企业进行综合利用。

（六）严格落实环境风险防范措施。

拟建项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，制定各项安全生产规章制度和安全操作规程。主体关键装置采用分散控制系统（DCS）进行集中监视和控制，在DCS发生全局性或重大故障时，能进行紧急停炉、停机操作；对焚烧炉烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢浓度和焚烧运行工况指标中炉内一氧化碳浓度、燃烧温度、含氧量进行在线监测，并与生态环境部门联网；氨水储罐设置围堰、储油罐采用双层罐；设置可燃气体、有毒气体报警系统；设置1座容积1232立方米污水处理站调节池、1座容积140立方米初期雨水池和1座容积400立方米事故池；制定环境风险应急预案，建成投产前应开展应急演练，后续定期演练。

（七）严格执行排污总量控制。

拟建项目主要污染物排放总量控制建议指标为：拟建项目废气主要污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物有组织排放量分别为39.5吨/年、158.02吨/年、13.17吨/年；废水主要污染物化学需氧量、氨氮排放量分别为1.58吨/年、0.25吨/年。总量指标应按照总量控制相关要求获取。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。项目正式投入运行后5年内应开展环境影响后评价，并报市生态环境局备案，后评价中应重点关注项目持续性、累积性环境影响，并及时采取相应污染防治改进措施。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队、丰都县生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内将批准后的环境影响报告书送丰都县生态环境局。

重庆市生态环境局      

2023年2月17日        
抄送：市生态环境保护综合行政执法总队，市生态环境工程评估中心，
丰都县生态环境局，重庆环科源博达环保科技有限公司。  
— 5 —  
— 5 —  

