重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2023〕30号

重庆远达碳基环保科技有限公司：

你公司报送的成渝地区双城经济圈油基岩屑资源循环利用技术产业化示范工程项目（项目编码：2203-500110-04-01-553795）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据生态环境部办公厅《关于同意中国石油化工集团有限公司开展“无废集团”建设试点工作的复函》（环办固体函〔2022〕158号），中国石油化工集团有限公司拟开展“无废集团”建设试点工作。根据环办固体函〔2022〕158号附件3，中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司作为首批适用“危险废物‘点对点’定向利用豁免管理”政策企业，其产生的油基岩屑及热解处理后的灰渣（危险废物类别HW08，危险废物代码072-001-08、900-000-08）交国家电投集团远达环保股份有限公司进行定向利用，利用过程明确为“国家电投集团远达环保股份有限公司綦江电厂将页岩气开发产生的油基岩屑以及热解处理后的油基岩屑灰渣替代燃煤化石燃料，送入煤粉锅炉焚烧发电，HW08油基岩屑处理能力100000吨/年”。为推动中石化“无废集团”建设试点工作，国家电投集团远达环保股份有限公司明确由其成立的重庆远达碳基环保科技有限公司为项目实施主体，与重庆旗能电铝有限公司签订项目合作协议，依托重庆旗能电铝有限公司自备电厂燃煤锅炉实施该项目。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：选址在重庆市綦江区北渡铝产业园重庆旗能电铝有限公司自备电厂现有厂区实施，依托重庆旗能电铝有限公司已建成的2×1114吨/小时“W”型煤粉炉、2×330兆瓦燃煤发电机组及配套工程，将中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司勘探开发的页岩气区块产生的低位热值不低于3兆焦/千克的油基岩屑（危险废物类别HW08，危险废物代码072-001-08）替代部分燃煤化石燃料，送入煤粉锅炉焚烧发电。拟建项目主要新建危废储存间、厂内危废输送系统及配套的洗车系统、计量系统、控制系统等，其它公辅工程主要依托重庆旗能电铝有限公司现有设施。新建危废储存间占地面积约1242.36平方米，包括危废卸料间、储料间、给料设备间、辅助用房等，设置危废暂存系统、危废卸料及预处理系统、危废给料系统等。拟建项目主体工程及环保工程等相关设施一次性投资建设，油基岩屑设计总处理能力10万吨/年。拟建项目拟分期实施，一期油基岩屑掺烧规模为2.5万吨/年（掺烧比例为燃煤量的1.53%），二期油基岩屑掺烧规模增加至10万吨/年（掺烧比例为燃煤量的6.14%）。拟建项目一期实施并稳定运行达到相关环境保护政策和环境管理要求后，再逐步提高油基岩屑掺烧规模开展二期项目。拟建项目总投资1946万元，其中环保投资320万元，占总投资的16.44%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。

拟建项目危废储存间车间废气负压收集后经“二级干式过滤器+二级活性炭吸附”处理后通过15米高排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。重庆旗能电铝有限公司2台燃煤锅炉均应采取低氮燃烧技术，燃烧烟气分别经“SCR脱硝+双室五电场静电除尘器除尘+双塔双循环石灰石-石膏湿法脱硫”处理后通过240米高混凝土内套双管集束钢制烟囱排放。拟建项目实施后，燃煤锅炉燃烧烟气经企业现有废气处理措施处理后烟尘、二氧化硫、氮氧化物应满足超低排放限值要求，烟气黑度、汞及其化合物应满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）排放限值要求，氯化氢、氟化氢、一氧化碳及其他重金属参照满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）排放限值要求，二噁英参照满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）排放限值要求。目前燃煤锅炉燃烧烟气已设置废气自动监测系统，监测因子包括废气量、烟气温度、氧含量、湿度、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等，拟建项目实施后新增自动监测因子氯化氢、一氧化碳。拟建项目卸料及预处理均在密闭危废储存间内进行，给料设备应采用密闭皮带输送机与输煤系统对接。厂界颗粒物、非甲烷总烃应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）要求，臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。拟建项目以危废储存间外设置300米环境防护距离，该范围位于园区规划范围内，环境防护距离内无居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境保护目标，今后环境防护距离内也不应规划建设上述环境保护目标。

（二）严格落实水污染防治措施。

拟建项目车辆清洗废水、地面冲洗废水及初期雨水收集后经隔油预处理后，进入重庆旗能电铝有限公司含煤废水处理系统采取“混凝沉淀池+过滤池”处理后回用于重庆旗能电铝有限公司自备电厂生产用水，不外排。新增生活污水依托重庆旗能电铝有限公司自备电厂内现有一体化污水处理装置处理后进入复用水池回用于重庆旗能电铝有限公司自备电厂生产用水等，不外排。

（三）严格落实地下水和土壤污染防治措施。

拟建项目应采取分区防渗措施，洗车平台、废水收集池、废水收集管沟等设为重点防渗区，防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的黏土层的防渗性能；涉及危险废物暂存的危废储存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求采取防渗措施；设置地下水监控井，建立地下水环境监测管理体系，以便发现问题及时采取措施。

拟建项目应通过采取废气治理、分区防渗、设置事故池、土壤环境跟踪监测等措施减轻拟建项目对区域土壤环境的影响。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

拟建项目通过选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

拟建项目应严格核实拟接收的油基岩屑的相关信息，按照入厂控制指标要求对油基岩屑进行指标检测，不符合要求的不予接收，并详细记录入厂物料的检测台账，对台账和化验单归档。拟建项目生活垃圾收集后由市政环卫部门处置。废活性炭、隔油池及事故池污泥收集后与油基岩屑一起进入燃煤锅炉焚烧处理。拟建项目实施后，严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，燃煤锅炉产生的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏需按要求分别进行危险废物鉴别后妥善处置，如果鉴别结果属危险废物应交有相应危险废物处理资质的单位处置，如果鉴别结果不属于危险废物，按一般工业固体废物进行管理。含油手套或抹布、废弃包装物、化验室废物等危险废物交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，2023年7月1日后应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

（六）严格落实环境风险防范措施。

拟建项目工程设计、建设和管理应严格执行国家相关安全规范和要求；危废储存间内设置集液池和收集沟，并采取防腐防渗措施；设置视频监控系统；危废储存间设置VOCs检测和报警装置；煤粉仓设置可燃气体检测和报警装置；依托重庆旗能电铝有限公司自备电厂含煤废水处理系统现有闲置有效容积1000立方米的2#调节池作为拟建项目事故池兼作初期雨水池，雨水管道设置切换阀；严格执行油基岩屑入厂控制指标要求，严格控制入炉油基岩屑的掺入量，避免掺烧油基岩屑后影响现有燃煤发电机组稳定运行；燃煤锅炉或烟气处理设施非正常运行时及时停止油基岩屑投加；制定突发环境事件应急预案并定期开展演练。

（七）严格执行排污总量控制。

拟建项目污染物总量控制建议指标为：拟建项目实施后废气主要污染物排放总量控制建议指标为：氯化氢61.834吨/年，氟化氢12.094吨/年，一氧化碳1588.884吨/年，汞及其化合物0.3868吨/年，铊及其化合物0.4112吨/年，镉及其化合物0.2382吨/年，铅及其化合物0.063吨/年，砷及其化合物0.6486吨/年，铬及其化合物0.2644吨/年，锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物1.3524吨/年，二噁英类毒性当量1.986克/年，颗粒物2.7吨/年，挥发性有机物0.180吨/年。指标应按照相关要求获取。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。项目正式投入运行后应适时开展环境影响后评价，并报市生态环境局备案，后评价中应重点关注项目持续性、累积性环境影响，并及时采取相应污染防治改进措施。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和綦江区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内将批准后的环境影响报告书送綦江区生态环境局。

重庆市生态环境局

2023年5月26日

抄送：市应急管理局，市生态环境保护综合行政执法总队，市生态环境

工程评估中心，綦江区生态环境局，重庆环科源博达环保科技

有限公司。