重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2023〕33号

鑫杰环保科技（重庆）有限公司：

你公司报送的废旧包装桶收集、储存、处置及综合利用项目（项目编码：2204-500116-04-05-949031）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆德和环境工程有限公司（社会信用代码：91500105202879121C)编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

- 项目主要建设内容：拟通过租用重庆北控再生资源有限公司闲置厂房1栋及办公室1层(总建筑面积约4392平方米)进行废旧包装桶收集、储存、处置及综合利用项目。主体工程位于1#车间，包括真空吸残间、包装桶处理区；真空吸残间内设6套真空吸残设备及1套超声波清洗机（碱洗），包装桶处理区内设1条200升完整桶自动化清洗生产线、1条1吨/小时塑料制品破碎生产线、1条2吨/小时铁制品破碎生产线。清洗生产线设计规模为清洗200升塑料桶1万个/年和200升铁桶4万个/年，处置危险废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物和HW49其他废物(沾染废物代码为HW09)，危险废物代码900-249-08和900-041-49，200升完整塑料桶或铁桶经碱洗、水洗后返回原生产企业。破碎生产线年产塑料块1000吨、铁粒4550吨，均属危险废物，交有相应危险废物处理资质的单位处置；其中塑料制品破碎生产线设计规模为破碎吨桶（塑料部分）150吨/年、200升破损塑料桶650吨/年、1~120升塑料桶200吨/年，铁制品破碎生产线设计规模为破碎吨桶（铁架部分）150吨/年、200升破损铁桶3600吨/年、1~120升铁桶800吨/年，处置废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物和HW49其他废物（沾染废物代码为HW09、HW12、HW13、HW34、HW35）、废物代码为900-249-08和900-041-49。储运工程位于2#车间，包括废包装桶暂存区、200升完整桶成品堆放区、破碎成品堆放区、清洗剂（片碱）储存区等，废包装桶及成品运输均委托有资质的单位。公辅工程包括供水、供电、实验检测、地磅及办公等，厂区不设食堂和倒班宿舍。环保工程包括废气处理、废水处理、危废暂存、防腐防渗、视频监控系统、事故池等。项目总投资约1048万元，其中环保投资266万元，占总投资的25.4%。

- 二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实废气污染防治措施。

拟建项目1#车间、2#车间均应为密闭房间，且1#车间危废暂存间、吸残间及2#车间废包装桶暂存区、破碎成品堆放区均应设置微负压抽风系统，1#车间清洗生产线、破碎生产线应设置抽风系统，废水处理站设置于厂房内、各池体密闭且设置抽风系统。以上废气收集后经“UV光解+活性炭吸附”处理，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物应达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1其他区域排放限值，硫化氢、氨、臭气浓度处理应达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值，通过15米高排气筒排放。挥发性有机物无组织排放控制及管理应按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求执行，非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值。拟建项目以租用的厂房边界为起点设置300米的环境防护距离，环境防护距离内无居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境保护目标，今后环境防护距离内也不应规划建设上述环境保护目标。

- 严格落实水污染防治措施。

- 拟建项目产生的200升完整桶水洗废水、破碎生产线直接冷却水、实验废水、地面清洁废水、员工洗手废水、初期雨水等生产废水经自建设计规模25立方米/天废水处理站，采用隔油/调节+混凝沉淀+破乳气浮+芬顿氧化+絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+MBR+反渗透处理工艺处理后，水质参照应达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中“直流冷却水”、“洗涤用水”要求后全部回用于生产；反渗透工艺产生的浓水再经多效蒸发器处理，蒸馏冷凝水全部回用于生产。生活污水依托北控公司已建生化池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入港桥工业园污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标后排入大陆溪河。

- 严格落实地下水污染防治措施。

- 拟建项目废水管网应采取“可视化”设计。采取分区防渗措施，车间地面及墙裙、涉及危废贮存的区域地面及墙裙、废水处理站各池体、事故池、导流沟、废水收集管沟等均应采取重点防渗措施，防渗层的防渗性能不应低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒粘土层的防渗性能；涉及危险废物贮存的区域应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，2023年7月1日起应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定；废水处理站池体采用防腐材质，车间地面、导流沟、废水收集管沟、危废暂存间等采取防腐措施。设置3处地下水监控井，建立地下水监测环境管理体系，发现问题及时采取措施。

拟建项目通过采取废气治理、生产废水管网可视化、重点防渗、设置事故池和事故水收集系统等措施减轻拟建项目对区域土壤环境的影响。

- 严格落实噪声污染防治措施。

- 拟建项目采取选用低噪声设备、消声、建筑隔声等措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

- 拟建项目应严格核实拟接收的废旧包装桶的相关信息，不符合要求的不予接收并建立完善的固体废物台账管理制度。清洗后的200升完整塑料桶或铁桶返回原生产企业，厂内贮存、运输及转移按危险废物管理。吸残废液、碱洗废液、废标签、检测设备清洗废液、废抹布、废手套、废UV灯管、废活性炭、废水处理站污泥（含隔油池废油）、废滤膜、废反渗透膜等危险废物应分类暂存于1#车间危废暂存间内，铁粒及塑料块成品暂存于2#车间破碎成品堆放区，定期交有相应危险废物处理资质的单位处置。废包装桶暂存区、成品堆放区、危险废物暂存间均应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，2023年7月1日起应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定；转移危险废物必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行，厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施，企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾交环卫部门处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。

拟建项目工程设计、建设和管理应严格执行国家相关安全规范和要求。1#车间与车间内导流沟相连通，最终接入废水处理站；1#车间危废暂存间、2#车间废包装桶暂存区、2#车间破碎成品堆放区分别设置导流沟和收集池（单个有效容积不小于0.125立方米）；新建事故池有效容积不小于778方米，初期雨水池有效容积不小于13.5立方米；设置视频监控装置、可燃气体报警设备、危险源标识、风向标、事故撤离指示标等标识，配备应急物资；制定突发环境事件应急预案，定期组织应急演练。

- 严格执行排污总量控制。

- 拟建项目污染物总量控制建议指标为：拟建项目大气污染物排放量为TVOC0.81吨/年；废水污染物排放量为化学需氧量0.009吨/年，氨氮0.001吨/年。指标应按照相关要求获取。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收。

- 四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市环境行政执法总队和永川区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后将批准后的环境影响报告书送永川区生态环境局。

重庆市生态环境局

2023年6月12日

抄送：市应急管理局，市环境行政执法总队，市环境工程评估中心，

永川区生态环境局，重庆德和环境工程有限公司。