重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2023〕35号

国家电投集团重庆合川发电有限公司：

你公司报送的合川双槐电厂三期2×1050MW机组扩建工程项目（项目编码：2212-500117-04-05-108370）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：国家电投集团重庆合川发电有限公司合川双槐电厂（以下简称“双槐电厂”）成立于2003年7月，位于重庆市合川区东北部的双槐镇，属于大型火力发电厂，是重庆电网主力电源之一，规划装机容量4020兆瓦（2×300兆瓦＋2×660兆瓦＋2×1050兆瓦），系一次规划、分期实施。双槐电厂一期工程，建设2×300MW亚临界燃煤发电机组（1号和2号），2004年11月取得原国家环境保护总局环评批复（环审〔2004〕462号）。双槐电厂（二期工程一阶段），扩建1×660MW超超临界燃煤发电机组（3号），2010年7月取得原环境保护部环评批复（环审〔2010〕204号）；双槐电厂（二期工程二阶段），建设1×660MW超超临界燃煤发电机组（4号），2013年2月取得原环境保护部环评批复（环审〔2013〕39号）。国家电投集团重庆合川发电有限公司合川双槐电厂三期2×1050MW机组扩建工程项目（即双槐电厂三期工程，以下简称“项目”），在现有二期工程用地北面新建2套1050兆瓦高效超超临界燃煤发电机组（5号和6号发电机组），配套建设循环冷却水系统、锅炉补给水系统、凝结水精处理系统、输煤系统、锅炉烟气处理系统等公用、辅助、储运、环保工程（铁路工厂站、输变电系统和江边净水站及输水管线扩建单独办理环评手续）。三期工程建成后，一期工程1号和2号发电机组作为调峰机组。项目总投资750403万元，其中环保投资52777万元。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目生产废水主要包括锅炉补给水系统超滤反洗排水、反渗透浓水和离子交换树脂再生废水，锅炉烟气脱硫废水、凝结水精处理系统离子交换树脂再生废水、循环冷却水系统排水、输煤系统含煤废水等经常性废水，以及锅炉空气预热器冲洗废水和锅炉化学清洗废水等非经常性废水。脱硫废水采用“低温烟气余热多级闪蒸浓缩+高温旁路烟气蒸发”零排放处理工艺，不排放。锅炉补给水处理系统设置中和池处理离子交换树脂再生废水，离子交换树脂再生废水中和处理后全部回用于烟气脱硫；自清洗过滤器、超滤反洗排水及反渗透装置浓水直接进入浓水池收集后全部回用于烟气脱硫。凝结水精处理系统离子交换树脂再生废水经集控楼外机组排水槽收集后，依托一期工程工业废水处理站中和、混凝沉淀、过滤处理后全部回用于煤场洒水、道路冲洗等。输煤系统含煤废水经新建含煤废水处理站（处理规模70立方米/小时）处理后全部回用于煤场喷洒及运煤栈桥冲洗。锅炉化学清洗废水、空预器冲洗水等非经常性废水依托一期工程工业废水处理站处理后全部回用。循环冷却水系统排水大部分回用作脱硫用水、捞渣机补水、主厂房杂用水，回用不完的直接经二期工程现有排污口排放至小溪沟汇入苏家坝溪，循环冷却水系统排水夏季最大排放量约352立方米/小时，化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物等应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。生活污水就近接入二期已建生活污水管网，进入生活污水处理站处理后作电厂绿化及道路冲洗用水。

（二）严格落实废气污染防治措施。项目新建5号和6号发电机组锅炉采用低氮燃烧技术，烟气采用“SCR脱硝+三室五电场低低温静电除尘+石灰石－石膏湿法脱硫”工艺（每台锅炉设置1套烟气SCR脱硝装置、2台并联的三室五电场低低温静电除尘器和1套石灰石－石膏湿法脱硫系统）处理后通过1根240米高双管集束烟囱排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足最低技术出力以上全负荷范围达到排放要求（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、42毫克/立方米），烟气黑度、汞及其化合物排放浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求，氨排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。作为“以新带老”措施，对3号和4号发电机组锅炉烟气SCR脱硝系统进行喷氨均匀性改造，确保锅炉烟气氮氧化物排放浓度不高于42毫克/立方米。项目发电机组设置烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物自动监测设备，不得设置烟气治理设施旁路烟道。

项目储煤场（干煤棚）采取喷淋洒水抑尘设施并设置防风抑尘网；燃煤采用封闭皮带通廊（输煤栈道）输送；输煤转运站、碎煤机室封闭并设置袋式除尘器，废气经不低于15米高排气筒有组织排放；原煤仓、混煤筒仓、渣仓、灰仓、石灰石粉料仓等设置仓顶布袋除尘器。

现有二期工程储煤场设置有50米环境防护距离，项目新建储煤场设置50米环境防护距离，以上环境防护距离内无居民、学校、医院等环境敏感目标，今后也不应规划建设此类环境敏感目标。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目主要噪声源包括汽轮机、发电机、锅炉排汽口、碎煤机、煤磨机、冷却塔、空压机、风机等，通过合理布局，尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施，其中冷却塔采用节能型逆流式自然通风高位收水冷却塔，冷却塔进风口设置消声器，靠冷却塔侧厂界设置长750米、高18米声屏障，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，周边居民处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目新增一般工业固体废物主要包括燃煤灰渣、脱硫石膏、石子煤、废水处理污泥、凝结水精处理系统产生的废离子交换树脂和锅炉补给水处理车间产生的废反渗透膜等，燃煤灰渣、脱硫石膏、石子煤外售综合利用，综合利用不畅时送大佛寨灰场暂存；废水处理污泥送大佛寨灰场填埋处置；废离子交换树脂和废反渗透膜产生量交生产厂家回收利用。新增危险废物主要包括脱硝废催化剂、维修产生的废矿物油、废油桶、废油漆桶、废铅蓄电池、沾染危险化学品的废试剂瓶、废弃的含油抹布和劳保用品等，厂内暂存后定期交有危险废物处理资质的单位处置。一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，2023年7月1日起应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应符合《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求。企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾分类收集后交环卫部门处置。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。项目通过采取废气治理、设置围堰、分区防渗、设置含煤废水收集系统、事故废水收集等措施，减少对土壤和地下水环境的影响。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告书提出的各种风险防范措施，工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，新建次氯酸钠储罐、浓硫酸储罐、盐酸储罐、氢氧化钠储罐设置围堰、液位高低报警器、危险标识；烟气脱硫系统设置1个有效容积4750立方米的事故浆液罐；烟气脱硝还原剂制备车间制氨区域设置氨泄漏检测仪器；建立完善环境风险防范制度，修订突发环境事件应急预案并报生态环境行政执法部门备案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（七）温室气体排放影响评价及控制措施。按设计煤种计，项目发电机组碳排放强度为0.765吨二氧化碳/兆瓦时，低于《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》附件3给出的300兆瓦等级以上常规燃煤机组2022年碳排放基准值0.8177吨二氧化碳/兆瓦时。项目实施后，按机组年利用时间计，企业碳排放总量由8589600吨二氧化碳/年增加到12876412吨二氧化碳/年。企业应加强碳排放管理，通过实施设备、技术、工艺等节能措施改造，进一步减少碳排放。

（八）严格执行排污总量控制。项目主要污染物排放总量控制建议指标为：废水主要污染物化学需氧量24.84吨/年、氨氮1.24吨/年，废气污染物颗粒物204.95吨/年、二氧化硫843.64吨/年、氮氧化物1149.5吨/年。采取“以新带老”削减措施后，企业新增废水主要污染物化学需氧量17.44吨/年、氨氮1.17吨/年，新增废气污染物颗粒物84.95吨/年、二氧化硫423.64吨/年、氮氧化物338.3吨/年。根据《重庆市合川区生态环境局关于国家电投集团重庆合川发电有限公司合川双槐电厂三期2×1050MW机组扩建工程项目主要污染物总量指标及来源的函》，项目新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物总量指标来源于辖区内水泥生产企业严格执行超低排放标准和辖区内玻璃生产企业提标改造，化学需氧量、氨氮排放总量指标来源于南溪河流域场镇雨污管网应急抢险综合整治工程，合川区人民政府书面承诺通过督促辖区内水泥生产企业于2024年年底前完成超低排放改造并严格执行超低排放标准和辖区内玻璃生产企业于2024年6月底前完成提标改造。南溪河流域场镇雨污管网应急抢险综合整治工程已于2023年4月底竣工。推动落实对项目制定的替代削减方案，确保项目投产前实施到位。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和合川区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送合川区生态环境局。

重庆市生态环境局

2023年6月28日

抄送：市应急管理局，市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境

工程评估中心，合川区生态环境局，重庆环科源博达环保科技

有限公司。