重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（辐）环准〔2020〕012号

国网重庆市电力公司市区供电分公司：

你单位报送的重庆渝中大溪沟220千伏变电站3号主变扩建工程（项目代码：2019-500103-44-02-089022）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，原则同意湖北君邦环境技术有限责任公司（社会信用代码：91420112753422574W）编制的该项目环境影响报告表的结论，从环境保护角度，该项目建设可行。

- 项目建设内容和规模

- 项目位于重庆市渝中区人民路18号220千伏大溪沟变电站站内，建设内容为：等容量更换站内原有的1、2号主变压器（容量为180MVA）,在现有主变东侧扩建容量为180MVA的3号主变，户外布置。建成后变电站主变容量为3×180MVA。。

- 项目总投资5829万元，其中环保投资337万元。

- 二、项目在设计、建设和运行过程中，应认真落实本项目环境影响报告表提出的生态环境保护及污染防治措施，严格执行相关污染物排放标准，并重点做好以下工作：

- 加强电磁环境污染防治。合理布置变电站站内的主变设备及配电设施，确保变电站厂界工频电场强度和工频磁感应强度分别控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的相应限值内。

- 强化噪声污染防治。采取合理布置变电站内的高噪声设备等有效减噪防治措施，确保本项目厂界和敏感点的噪声分别控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）和《声环境质量标准》（GB3096—2008）相应标准内。

- 做好废水处理工作。变电站内实行雨污分流，生活污水经地埋式污水处理设施处理后接入市政污水管网，不对外排放。

- 严格环境风险防范。变压器发生事故时有废油产生，本变电站内建有75 m3事故油池一座，废油由事故油坑管道排入事故油池，不外排，由有资质的单位回收利用。

- 建设单位在施工期应采取有效措施，防止生态破坏、扬尘污染、噪声扰民和废水、固体废物对土壤造成污染。

（五）加强对公众的科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，投入正常运行前，应按规定自行组织竣工环境保护验收工作。

四、该项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、本项目按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。你单位应在收到本批准书后，将批准的环境影响报告表送渝中区生态环境局。

重庆市生态环境局

2020年5月11日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队，市辐射环境监督管理站，

市生态环境工程评估中心，渝中区生态环境局，湖北君邦环

境技术有限责任公司。

。