重庆市生态环境局

重庆市生态环境局

关于重庆云阳洞鹿风电场110kV送出工程

环境影响报告表质量抽查处理意见的通知

国网重庆市电力公司云阳供电分公司，重庆龙翰环保工程有限公司，黄剑：

为落实生态环境部《关于加强环境影响报告书（表）编制质量监管工作的通知》（环办环评函〔2020〕181号）、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）等文件要求，市生态环境局组织对区县生态环境局2023年第四季度和2024年第一季度审批核与辐射类建设项目环评文件质量开展了随机抽查复核工作。现将发现的问题和处理决定通知如下。

- 经对拟处理单位及个人提出的申辩理由进行复核，因其申辩理由不符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》的规定，故不予采纳。最终确认此次抽查的重庆云阳洞鹿风电场110kV送出工程环境影响报告表存在环境影响预测与评价方法或者结果错误的问题。

二、根据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）、《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》（生态环境部公告2019年第38号）相关规定，决定对重庆云阳洞鹿风电场110kV送出工程的建设单位、环评文件编制单位以及编制人员予以通报，并对环评文件编制单位、编制人员分别予以失信记5分处理，同时相关情况均记入诚信档案。查明的事实、作出处理决定的理由及依据详见附件。

相关单位和人员对处理意见有异议的，可在收到本文件之日起60日内向重庆市人民政府申请行政复议，也可在收到本文件之日起6个月内依法向重庆市渝北区人民法院提起行政诉讼。

联系人：蒋  雷；联系电话：023—88754135。

附件：重庆云阳洞鹿风电场110kV送出工程环境影响报告表质量抽查处理意见

重庆市生态环境局

2024年11月6日

（此件公开发布）

附件

重庆云阳洞鹿风电场110kV送出工程环境影响

报告表质量抽查处理意见

| 项目名称 | 类型 | 区县 | 审批文号 | 建设单位 | 编制单位 | 编制人员 | 主要质量问题 | 处理决定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆云阳洞鹿风电场110kV送出工程 | 报告表 | 云阳县 | 渝（云阳）环准〔2023〕36号 | 国网重庆市电力公司云阳供电分公司 | 重庆龙翰环保工程有限公司 | 黄剑BH010393 | 环境影响预测与评价方法或者结果错误。工频磁场强度预测采用的导线对地最低距地高度为14m（电磁专题，表3-1），根据附图3线路断面图（1/2），N8塔附近线路近地导线最低距地高度明显低于14m，电磁环境影响预测结论不可信。 | 依据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）第二十六条第一款第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项；《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》（生态环境部公告2019年第38号）第七条对环评编制单位和编制人员分别失信记分5分。 |

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队，市生态环境工程评估中心，

云阳县生态环境局，国网重庆市电力公司。